一、 谐波电压极限值和谐波电流允许值

1、电网中任一点的谐波电压（相电压）不得超过中华人民共和国国家标准－电能质量公用电网谐波（GB/T14549－93）中表1规定的极限值。

2、公共连接点的全部用户向该点注入的谐波电流分量均不得超过中华人民共和国国家标准－电能质量公用电网谐波（GB/T14549－93）中表2规定的允许值。

二、 谐波的监督和测量

1、谐波监测点一般选择在主要发电厂、枢纽变电站及接有大量谐波源负荷或电容器组的220kV及以下电压等级的母线上。谐波监测点应随着电网的发展作及时调整。

2、对于谐波监测点的谐波电压和主要谐波源用户的谐波电流应根据具体情况进行连续或定时监测。

3、为了全面掌握电网的谐波水平和负荷的谐波特性，定期对电网进行谐波普查测试。

4、当大容量的谐波源设备、电容器（或滤波器）组等接入电网前后，均应进行专门的谐波测试，以确定电网背景谐波状况、谐波源的谐波发生量、电容器（或滤波器）组对谐波的影响等，以决定其能否正式接网运行。

三、 谐波源的管理及治理措施

1、对现有的谐波源，监测站应定期进行谐波监测，并逐步建立健全其技术档案，且每两年核查一次。

2、凡超过第一条规定允许值的用户应实行专线供电，并装设谐波保护及监测装置，对已接在公用线路供电和已专线供电而未装谐波保护及监测装置的，应按上述要求期限一年内由用户自行料理改造完善。

3、新装的谐波保护装置应具有电流和电压两种启动元件，保护定值按第一条规定的标准整定。保护装置应装在供电局变电站出口处。

4、当用户谐波超过定值使保护动作造成线路开关跳闸时，供电局谐波专责人应书面通知用户限期进行治理。如用户逾期不予治理，保护装置再次动作跳闸，供电公司应待用户采取有效治理措施后，方予恢复供电。

四、 新建或增容的谐波源用户的管理

1、新建或增容的谐波源用户在报装接电的设计审核中必须有谐波审查项目，对谐波值超标的应有治理措施。

2、新建或增容的谐波源用户在工程交接验收试验中，必须有监测站的谐波测试报告。对监测结果超标的，不允许接网运行。

五、 电容器组的管理

1、设计部门在设计电容器组时，应根据连接点的电网参数，核算谐波谐振和放大的可能性，必要时，通过实测背景谐波电压和谐波阻抗，进行详细核算。

2、在电网或用户集中安装的大型补偿（或滤波）电容器组施工验收时，应有谐波测试项目，电容器投入时，实测谐波电压放大率应不大于1.5倍。否则，应采取限制措施后，方可投入运行

徐州特电电气有限公司位于历史文化名城江苏徐州，历史上徐州是彭祖文化，两汉文化的发源地。自古素有“五省通衢”之称，境内铁路、公路、机场等交通发达，出行便利、有着得天独厚的地理交通优势.

公司主要从事电力系统谐波治理、电压波动和闪变以及各种无功补偿等治理装置的设计、生产、成套、销售。依靠长期积累的谐波治理技术实力，稳定的质量，适宜的工程造价，遍布全国的服务网络，以及专业的电能质量测试手段、系统诊断、现场安装和综合调试服务，始终秉承外部以顾客需求为关注焦点、确保顾客要求；内部狠抓产品质量、充分利用国际最新技术，确保客户能够使用到国际最先进的电能质量优化技术，我们赢得广大客户的信任，同时长期独特的谐波治理项目经验也让我们能够迅速了解您企业中存在的电效能源问题。针对您企业的情况，前期我们为您提供：谐波治理，冶金企业配、变电系统设计咨询，电能质量测试、评估，电能质量解决方案；后期为您提供：谐波治理装置的设计、成套、安装、运行指导、操作培训，并承诺终身服务，为各行业的客户量身定做最适合的电效能源方案、系统补偿方案等。

公司拥有现代化的办公楼、标准厂房、自动化整机设备生产线等设施。目前特电旗下拥有电能质量与无功补偿、自动化控制系统、三个事业部，分别致力于电能质量与无功补偿装置系列产品（高、低压无功动态补偿装置,SVG，SVC,TSC,MCR，TCR，APF有源滤波器,高压抗谐波电容柜，高压无功自动补偿装置，高压调容调压式无功补偿，高压无功就地补偿装置、高压线路（柱上）无功智能自动补偿柜，户外电容器成套装置、高压并联电容器成套装置、高压无功集中补偿装置、高压动态滤波无功补偿成套装置、）自动化控制系统系列产品（可程控制器（PLC）及人机界面（触摸屏）综合补偿控制屏）等。可为冶金、石化、电力、水利、机械制造、船舶、制药、电气化铁路、市政、通讯、煤炭、石油、医院、汽车制造、新能源以及国防工业经济的各个领域提供改善电能质量、谐波治理、配电系统、优化控制与节能降耗方面最优化的解决方案。

公司坚持以“创新求发展、质量求生存、服务求信誉、管理求效益”的经营宗旨，拥有多年丰富实践经验和专业知识的技术人员和管理人才，凭借科学的管理方法，精湛的技术队伍，强大的科研依托，不断提高产品的品质，致力于满足并超越客户的要求，为广大客户提供高品质的产品和完善的服务. 与客户及业界伙伴间真诚合作，共铸辉煌！